制定部門：華亞科技園區服務中心

原訂日期：中華民國 89 年3月22日

新訂日期：中華民國101年4月12日

目   錄

第一章 總則

1.1 目的................................................. 1

1.2 適用範圍............................................. 1

1.3 名詞定義............................................. 1

1.4 工作職責............................................. 2

第二章 廠商廢(污)水收集與處理設施

2.1 製程廢水收集輸送設................................... 3

2.2 營建施工廢水收集處理設施............................. 4

2.3 生活污水收集輸送設施................................. 4

2.4 廢(污)水前處理設施................................... 5

2.5 水質、水量穩定設施................................... 5

2.6 廢(污)水採樣口設置................................... 5

2.7 廢(污)水操作管制..................................... 7

第三章 納管作業

3.1 廢(污)水納管認定..................................... 8

3.2 廢(污)水納管申請..................................... 8

3.3 廢(污)水聯接使用..................................... 9

3.4 廢(污)水納管處理量變更	.............................. 10

第四章 監測管理

4.1 監測及記錄.......................................... 10

4.2 廢(污)水異常排放.................................... 12

4.3 廢(污)水異常排放處理................................ 13

4.4 罰則................................................ 15

第五章 附則

5.1 管理檢核............................................ 17

5.2 廢(污)水處理營運維護費用............................ 17

5.3 廢(污)水排放異常罰款運用............................ 17

5.4 實施與修改.......................................... 18

附表（件、圖）

附件一   廢(污)水排水區域圖................................ 19

附件二   廢(污)水納管申請表................................ 20

附件三   華亞科技園區廠商基本資料表........................ 21

附件四   廢(污)水聯接使用申請表............................ 22

附件五   水質試驗計畫書.................................... 23

附件六   華亞園區南區污水處理廠費用分攤明細表 ............. 24

附件七   異常反應單........................................ 25

附件八   緊急連絡單........................................ 26

附件九   華亞科技園區污水處理廠進廠限值.................... 27

第一章   總則

第一條    為使本園區內各廠商廢(污)水之納管處理及自行處理作業有所遵循，特依據下水道法、下水道施行細則、水污染防治法等相關法令規定及園區廢(污)水管理規定，訂定本辦法。

第二條    凡本園區內各廠商廢(污)水之排放收集輸送、納管處理、自行處理、監測檢核等管理作業均適用之。

本園區廢(污)水排水區域如附件一「華亞科技園區廢(污)水排水區域圖」。

第三條    本辦法之用語定義如下：

一、服務中心：指華亞科技園區服務中心，為建設及管理本園區之管理單位。

二、廢(污)水納排同意書：園區服務中心同意廠商之廢(污)水排至園區污水處理廠處理，得聯接使用園區廢(污)水下水道所核發之證明文件。

三、廢(污)水接管完成證明書：園區服務中心於廠商之廢(污)水排水設施設置完竣後，經會勘其相關設施、水量、水質均符合規定，同意其正式聯接使用園區污水下水道所核發之證明文件。

四、前處理設施：指經園區服務中心同意納管之廠商為使其廢(污)水水質達到園區污水處理廠之進廠限值，將其產生之廢(污)水作必要之前處理而自行設置之廢(污)水處理設施。

五、廠商排水設施：指廠商為將其產生之廢(污)水排至園區廢(污)水下水道，所設置供輸送廢(污)水所設之管渠及取樣口、計量裝置等有關設備。

六、進廠限值：指園區服務中心同意廠商廢(污)水納管處理，允許排入園區廢(污)水下水道之水質、水量管制標準。

七、採樣口：指廠商排水設施於進入園區污水下水道前，依規定設置供服務中心稽查人員檢核及採樣以監測水質、水量之固定設

施。

第四條    工作職責

一、服務中心

(一) 訂定並公佈廢(污)水納管處理進廠限值。

(二) 訂定並公佈廢(污)水納管處理收費標準。

(三) 審核廠商廢(污)水納管、接管等申請事宜，並據以核發「廢(污)水納排同意書」及「廢(污)水接管完成證明書」。

(四) 執行水質、水量稽查、採樣及委託污水處理廠或委外單位人員作水質檢驗。

(五) 檢核及管制各廠商廢(污)水須依規定排放，並執行異常排放開單處罰、限期改善等相關事項。

(六) 督導廢(污)水處理廠運轉維護相關作業。

(七) 辦理廢(污)水處理收費相關事項。

二、廠商

(一) 執行廢(污)水納管處理或自行處理放流之申請及許可事項。

(二) 設置及管理維護廢(污)水收集、輸送、處理設備之完整及功能正常運作。

(三) 執行並管制廢(污)水水質、水量符合污水處理廠進廠限值。

(四) 配合園區服務中心提報水處理操作及放流水水質、水量申報相關作業。

(五) 廢(污)水異常排放反應園區服務中心並進行適當處理。

(六) 依收費單繳納廢(污)水納管處理費用。

三、園區污水處理廠

(一) 執行污水處理廠操作及維護管理。

(二) 執行污水處理廠水質定期及不定期採樣化驗。

(三) 執行園區服務中心委託之水樣檢驗分析。

(四) 異常反應提報及處理。

第二章   廠商廢(污)水收集與處理設施

【製程廢(污)水收集輸送設施】

第五條    廠商應將其產生之製程廢(污)水，依廢(污)水發生源位置及廠房設備配置情形，分區規劃設置廢(污)水收集設施（管溝、槽池等），並配設專用管路輸送至自設之廢(污)水處理設施處理至符合「華亞科技園區污水處理廠進廠限值」後排入園區污水下水道。若製程廢水性質不同，為經濟及有效處理廢水，應依製程廢水性質分類、分區規劃設置廢水收集輸送系統設施。

廠商設置之廢(污)水收集輸送設施，應將下列事項納入規劃：

一、廢(污)水收集溝與雨水排水溝應分開設置，不得利用廠區道路兩旁之雨水排水溝，且其容量應足以容納發生之廢(污)水、雨水，以確保廢(污)水與雨水分流及不發生溢流。

二、收集輸送含有高濃度懸浮固體物或易沈積物質之廢(污)水，應於適當處所設置必要之沈降、過濾或攔污等除垢攔污裝置，俾除去廢(污)水中之沈澱物或雜物，以確保廢(污)水正常輸送。

三、原物料、半成品或成品之裝卸料、貯存場所，應設置承盤或遮棚、矮牆、防溢堤等必要之設施，以防止異常溢漏液或受污染雨水流入廢(污)水收集系統或雨水排水溝。

四、廢(污)水收集槽(池)應檢討設置廢(污)水輸送泵浦備台、雙電源及液位控制設施，以確保廢(污)水正常輸送及防止廢(污)水溢流污染。

五、具有腐蝕性廢(污)水，其使用之輸送管、溝及收集槽(池)等應有適當之防蝕措施，以防止腐蝕破漏。

廠商因設備、管路清洗及試車發生之廢(污)水，應設置臨時性之收集及儲存設施，將廢(污)水泵送或載運至園區（或廠商自設）之污水處理廠處理，不得將廢(污)水排入雨水排水溝。

消防演練等發生之廢(污)水，未經園區服務中心同意不得排入雨水排水溝，應予導入廢(污)水收集溝。

廠商於申請廢(污)水納管時，應將本條文第一、二項之廢(污)水收集、輸送設施、池槽位置及排放路線，繪製「廢(污)水收集輸送系統簡

圖」，併送園區服務中心審查，如有修改或新增時，須將更新之圖面資料影本(與正本相符)送園區服務中心備查。

【營建施工廢(污)水收集處理設施】

第六條    嚴格禁止將營建工程施工廢(污)水排入雨水排水溝：

一、廠商對其營建工程施工產生之污泥水、磨石子廢(污)水等，應設置臨時性之沈砂池、收集桶等設施，將廢(污)水予以妥適收集沈澱，經沈澱處理之廢(污)水，禁止排入雨水排水溝，須洽園區服務中心污水處理廠協助排放處理，經檢驗確認水質符合放流水標準，則將廢(污)水以管路泵送或以車輛載運併入園區污水處理廠排放，經檢驗水質不符合放流水標準，則須納入園區污水處理廠處理排放，但園區污水處理廠因廢水水質不適合於污水處理廠處理時，廠商應自行設置處理設施，處理至符合放流水標準，再依前列作業方式或併入園區污水處理廠放流。

二、廠商自行設有污水處理設施，其營建工程施工廢(污)水，應比照前項作業方式納入自設之污水處理設施處理排放。

因工程施工時湧出之地下水，其水質清澈者，得於取得園區服務中心許可後排入園區雨水排水溝，其水質混濁者，應設置簡易之沉沙(澱)池、pH調整池等設施處理至放流水標準，並經園區服務中心許可後，始得排入雨水排水溝。

各項營建工程施工作業應確實做好防治塵土飛揚措施及設置車輛輪胎清洗裝置，輪胎沾有濕泥土之車輛離開工地前應予洗滌，以防止污染園區道路進而藉雨水排水溝排放。

【生活污水收集輸送設施】

第七條    廠商應設置生活污水（包括衛浴、餐廚及化糞池污水）收集設施，將收集之生活污水經前處理設施處理後，配設廢(污)水管路，經園區污水下水道輸送至園區污水處理廠處理排放，禁止排入雨水排水溝。

臨時性之辦公場所、住宿生活區發生之生活污水，應設置臨時性之

收集設施，並洽園區服務中心同意後，將收集之生活污水以管路輸送或

水肥車運載送至園區污水處理廠處理排放，禁止排入雨水排水溝。

廠商自行設有污水處理設施者，其發生之生活污水，應予納入自設之污水處理設施處理。

【廢(污)水前處理設施】

第八條    廠商發生之廢(污)水送園區污水處理廠處理，其水量、水質超過園區服務中心訂定之污水處理廠「進廠限值」者，應設置適當之前處理設施。

廠商自行設置污水處理設施，為經濟及有效處理其廢(污)水，對於不同性質之廢(污)水，應檢討設置必要之前處理設施。

下列性質之廢(污)水應設置前處理設施預先處理：

一、製程廢水中具有園區污水處理廠生物無法處理或對生物有害之重金屬、毒性有害物質、油脂等應加予去除。

二、高溫製程廢水降溫，應加予冷卻或熱回收。

三、生活污水應設置前處理設施或油水分離設備預先處理。

【水質、水量穩定設施】

第九條    廠商排放之廢(污)水有下列情形者，應檢討設置適當容量之緩衝槽，將廢(污)水收集暫存，再定量泵送園區污水處理廠（或廠商自設之污水處理設施）處理，以穩定送處理之水量、水質，確保污水處理廠正常運作：

一、經常性發生但非連續性排放或水質較不穩定、高COD濃度、高S.S.濃度等之廢(污)水。

二、非經常性發生但量大之廢(污)水（如異常突增之製程廢水、設備保養清洗廢水、受污染雨水等）。

【廢(污)水採樣口設置】

第十條    廠商依本辦法第十三條規定經同意其廢(污)水納入園區污水處理廠處理，應設置採樣口以供查驗水量、水質，採樣口之設置規定如下：

一、數量：採樣口應以「一廠商設置一處採樣口」之原則設置。因

廠區地形或廠區範圍廣闊，將廢(污)水匯流以單一排放管路與園區廢(污)水下水道連接不經濟者，經園區服務中心核可始得增設排放管路並分別設置採樣口。

二、位置及設施：

(一)廠商應將採樣口設置於其廢(污)水排放管路與園區廢(污)水下水道預留收集管之銜接處。

(二)採樣口之相關設施規定如下：

1.採樣口本體：為鋼筋混凝土結構陰井，其有效截面積須大於0.25m2，陰井蓋板應為不銹鋼製材質活動蓋板並須防滲水功能，以供水質觀測及採樣。

2.告示牌：採樣口處應設告示牌，由園區服務中心統一制定規格製訂、製作及安裝，其費用由園區服務中心支付。

3.流量計測設備：應於採樣口前方之管路穩流位置處設置流量計測設備，並於流量計前方設置過濾器。

4.閘閥：採樣口流量計測設備過濾器前端應設置阻斷設施，其式樣以選用能有效阻斷水流之閘閥（gate valve）為主。

(三)裝置費用：廠商應自行負擔採樣口及相關設施（包括陰井、流量計測設備、閘閥等）之裝置費用。

(四)管理維護：

1.廠商應每日巡查採樣口及相關設施，以保持良好操作狀態。

2.採樣口本體及蓋板應隨時清除落葉、樹枝、垃圾等，並不得堆置其他器具及物品。

3.閘閥應定期保養、潤滑及上漆，以確保可正常開啟與關閉。

4.流量計測設備應每日巡查，過濾器應定期清理，以確保流量計正常計量。

5.廠商執行採樣口及相關設施檢查、校正、清理等管理維

護作業應自行負擔執行此項作業所需費用。

【廢(污)水操作管制】

第十一條    廠商應考量在正常操作、停開車、保養維修等各種狀況下，將作業人員須執行與廢(污)水具有相關之作業項目、操作標準程序及異常處理對策等詳加檢討，並作成書面資料納入操作規範，以供作業人員遵行，應檢討事項包括：

一、為避免排放異常廢(污)水或因用水浪費增加廢(污)水量，廠商應檢討訂定生產操作管制條件及原副料調配、水洗製程用水等作業管制規定。

二、為避免製程清（換）槽、週期保養清洗等之作業時間安排過於集中，致瞬間產生大量廢(污)水而造成廢(污)水處理之困難，廠商應適當分配各項清洗作業之實施週期，並預估清洗廢(污)水量、發生頻率及清洗日期，事先通知污水處理廠調節因應。

三、廠商應將異常料品、製程反應後殘留物或其他廢棄品（如廢棄之溶劑、熱媒、機油、重油、油漆等），以適當容器收集及妥予存放，不得排入或溢漏至廢(污)水收集系統或雨水排水溝。

四、機台及地面之清潔，廠商應以清掃或擦拭方式為原則，需以水清洗時，應設定合理用水量管制並選用低污染清潔劑。

五、工程修造與環境整理整頓等所發生之廢土石、廢材料、及木頭樹枝（葉）等廢棄物，應依規定收集運棄，不得散落廢(污)水收集系統或雨水排水溝。

六、廠商發生之廢(污)水應依規定之管、溝排至園區污水下水道或自設之污水處理設施處理，嚴禁逕自排入雨水排水溝、下水道或自設管、溝排出廠外。

七、對於廢(污)水及雨水收集系統之泵浦、管路、水溝、攔污柵、濾網、收集槽(池)、液位控制等設施，各廠商應定期維護清

理，避免因設備破漏、溢流等異常而使各類廢(污)水相混或

使廢(污)水洩入雨水排水溝。

八、廠商排放異常廢(污)水時，應即追查異常原因與採取因應處

理措施，並通知園區服務中心應變。

第三章   納管作業

【廢(污)水納管認定】

第十二條    廠商擬將其廢(污)水委由園區污水處理廠處理，應於申請工廠建造執照前，就其需要處理之廢(污)水水量、水質等狀況與園區服務中心檢討，經園區服務中心同意納入處理者，即可依規定提出納管申請。但有下列情形者，廠商須自行處理：

一、園區污水下水道、污水處理廠因收集、輸送及處理容量已達飽和者。

二、廠商排放之水質含有污水處理廠無法處理之特殊成份物質者。

廠商廢(污)水未送園區污水處理廠處理，應自設廢(污)水處理設施處理，並依法令規定向當地環保主管機關申請排放許可及遵守園區之相關規定，以維護園區整體形象。

【廢(污)水納管申請】

第十三條    廠商應填具「華亞科技園區廢(污)水納管申請表」（附件二），並檢附下列資料向園區服務中心提出納管申請：

一、「華亞科技園區納管廠商基本資料表」（附件三）。

二、「廢(污)水收集輸送系統簡圖」：應包含廠地範圍、建築物配置、排水系統配置、收集管線、人孔配置、動力設施配置及收集槽池位置，本項圖示並須標示尺寸。

三、「前處理設施平面配置圖」：應包含處理設施用地範圍、各處理單元設施配置、廢(污)水輸送管路管徑、流向、人孔配置、動力設施配置及位置等。

四、「前處理流程圖」：應包含廢(污)水處理前後水量及水質、前處理設施各處理單元名稱、廢(污)水流程、污泥流程、加

藥種類及劑量、泵浦位置等。

五、「採樣口設施平面配置設計圖」：應包含廠內廢(污)水排放

管與下水道聯接位置、排放管尺寸、材質說明、流量計測設

備位置、採樣口位置及尺寸、蓋板型式等。

六、「質量平衡計算書」：應包含排放廢(污)水主要成分及各水

質項目之污染濃度、水量、進廠限值、各處理方法去除率基準、計算公式、計算式、各處理單元之進出水質、水量及最終出水質等。

園區服務中心於接到廠商納管申請書等資料後，應於七日（工作天）內完成審查，對廠商提供之資料認有疑義，得以電話或由廠商當面說明，經確認廠商提供之資料正確且廢(污)水水質、水量符合進廠限值，應即核發「廢﹙污﹚水納排同意書」，供廠商據以申請工廠建造執照。

廠商提供之納管廢(污)水資料不齊全或錯誤，園區服務中心應通知廠商補齊或更正資料，於資料補齊或更正後，比照前項作業規定於七日內完成審查及核發「廢﹙污﹚水納排同意書」。

【廢(污)水聯接使用】

第十四條    廠商於前處理設施及採樣口等工程竣工後，應填具「華亞科技園區廢(污)水聯接使用申請表」(附件四)，並檢附下列資料向園區服務中心提出聯接使用申請：

一、「採樣口設施平面配置竣工圖」：即依「採樣口設施平面配置設計圖」，及現場狀況施工後修改之竣工圖，其圖示內容項目不得少於「採樣口設施平面配置設計圖」。

二、「水質試驗計劃書」(附件五)：水質試驗計劃書之內容應包含進廠限值、排放水質及水量、連續監測日期、試驗方法、試驗項目、採樣數量、採樣方式等。

三、七日之水質連續採樣監測資料：依水質試驗計劃書及本辦法所訂定之水質允收標準項目，委託具有法定資格之環工技師進行至少七日之水質連續採樣、監測並簽證。

園區服務中心接到廠商申請後，即通知廠商應進行現場會勘，會

勘內容應包括：

一、廢(污)水收集管線是否與送審圖說符合。

二、廢(污)水前處理設施是否與送審圖說符合。

三、採樣口設施是否與送審圖說符合。

四、前處理設備裝置及功能能否合於要求等。

五、必要時水質取樣送檢測﹙該項費用由申請廠商支付﹚。

會勘結果之處理：

一、不合格者：園區服務中心應將不符合事項作成書面資料並通知廠商應進行改善，廠商應於5日內於改善完成後再提請園區服務中心複驗完成，否則重新會勘檢測。

二、合格者：園區服務中心於確認各項設施及水質均符合者，應即核發「廢(污)水接管完成證明書」，以供廠商據以依法申請工廠使用執照。

【廢(污)水納管處理量變更】

第十五條    廠商接管完成於正常生產(製程工廠約3個月、裝配工廠約2個月)後，實際送處理之廢(污)水量低於許可納管量（即進廠限值水量），其差異量連續三個月達20%以上時，園區服務中心應洽廠商說明差異原因，經確認其實際廢(污)水量未能達到原核定進廠限值者，得變更縮減其進廠限值水量，避免佔用園區污水處理廠處理容量。

廠商因擴建等因素致需要提高進廠限值水量時，應洽園區服務中心協助處理，經園區服務中心確認有餘量可供處理並同意變更進廠限值水量後，始可排入處理，未經同意不得擅自排入園區廢(污)水下水道。

第四章   監測管理

【監測及記錄】

第十六條    為督促廠商確實管制其廢(污)水符合園區污水處理廠進廠限值，由園區服務中心執行廢(污)水水質採樣及水量抄錶查核工作，水樣之

水質狀況由污水處理廠檢驗分析。

一、會同採樣：園區服務中心於執行採樣等工作時，採樣人員應

以電話通知廠商會同作業，廠商須於約定時間內抵達採樣

口，採樣人員遇有下列情形之處理措施為：

(一) 廠商拒不派員或故意拖延，採樣人員可逕行採取水樣。

(二) 等候會同採樣期間，水量有明顯變異者，採樣人員可暫緩採樣並要求入廠查核廢(污)水收集排放管線及相關前處理設施。

二、採樣頻率：

(一) 水質採樣每週一次，惟服務中心得視需要性酌予調整。

(二) 水量抄錶及巡查每日一次。

三、檢驗記錄：

(一) 園區污水處理廠應依規定時間完成水樣之水質檢驗分析，並將檢驗結果依規定格式填記提報園區服務中心。

(二) 園區服務中心對於監測之水量、水質有超出進廠限值者，應依本辦法第十七、十八、十九條之規定處理，並依廠商別將當月監測之水量、水質資料作成「華亞園區南區污水處理廠費用分攤明細表」(附件六)，併同發票寄送廠商辦理繳款。

四、校正：

(一) 園區服務中心應對園區污水處理廠檢驗人員實施盲樣測試，每半年至少乙次，以確保分析數據之正確性。

(二) 園區污水處理廠分析用定量器皿，應有書面文件說明

其校正程序、抽校頻率，每年至少校正乙次，並以適

當方式記錄及保存其校正結果，且應將校正結果送服

務中心備查。

(三) 廠商廢(污)水流量計測設備每年至少應委託具有法定資格之校正機構校正乙次，並將校正結果送園區服務中心備查，流量計測設備送校期間，其每日廢(污)水量得以前三個月之日平均值計算。

(四) 廠商應對廢(污)水流量計測設備妥善管理及維護，以

確保計測正常，倘因而造成計測異常者，故障期間之廢(污)水日排放量逕依當月平均日用水量之80%計算。廠商廢(污)水流量計量設備無法準確記錄流量時，須於三日內以書面或電子資料傳輸方式通知園區服務中心，並得准予限期改善，廠商廢(污)水流量計量設備修復或改裝完成時，亦同。其改善期間之廢(污)水計量，依當月之日平均廢(污)水量計算。

【廢(污)水異常排放】

第十七條    重大異常排放：園區內各廠商排放之廢(污)水，有下列「超限異常排放」或「違規異常排放」情形者，列為「重大異常排放」：

一、 超限異常排放：

(一)廢(污)水水量超過進廠限值50%（含）以上或水質超過進廠限值100﹪（含）以上。

(二)其他屬於廢(污)水水質因素導致園區污水處理廠處理機能發生異常或處理後放流水水質不符合法定管制標準。

二、 違規異常排放：

(一)惡意偷排廢(污)水：如自設管溝不經法令許可之放流管道排放廢(污)水。

(二)廢(污)水排入雨水排水溝：包括故意將廢(污)水排入雨水排水溝，或因設備異常、人為操作疏失、天災因素或

廢(污)水收集設施異常致廢(污)水溢流入雨水排水溝但未即向園區服務中心報備，或受污染雨水不予收集處理而排入雨水排水溝等。

(三)故意繞道排放廢(污)水：使納管處理之廢(污)水未經過流量計計量，以減少廢(污)水量。

(四)故意使流量計無法使用計量：使納管處理之廢(污)因流

量計異常無法計量，藉以減少計費之廢(污)水量。

一般異常排放：廠商排放之廢(污)水水量或水質有下列「超限異常排放」情形者，列為「一般異常排放」：

一、廢(污)水水量超過進廠限值10﹪(含)以上，未達50﹪者。

二、廢(污)水水質超過進廠限值10﹪(含)以上，未達100﹪者。

【廢(污)水異常排放處理】

第十八條    超限異常排放處理：園區服務中心對於廢(污)水「超限異常排放」廠商，應依本辦法第十九條規定加收處理費用或開單罰款處分，並依下列規定處理：

一、園區服務中心監測各廠商之廢(污)水水量、水質，凡超出進廠限值達到「一般異常排放」或「重大異常排放」者，均應開立「華亞科技園區廢(污)水排放異常反應單」（附件七）要求廠商於限期內完成改善；對於水量、水質超限未達「一般異常排放」但經常超限排放者，應洽廠商檢討改善，必要時，依前例處理方式開立「華亞科技園區廢(污)水排放異常反應單」或「華亞科技園區廢(污)水排放異常緊急聯絡單」(附件八)要求廠商限期改善。

二、園區污水處理廠發現廠商排放之廢(污)水水量或水質超限異常時，除採取必要之因應措施，並應即通知園區服務中心追查異常來源廠商，由園區服務中心開立「華亞科技園區廢(污)水排放異常反應單」要求發生異常廠商限期改善。

三、廠商發生廢(污)水水量或水質超限異常排放，除應即處理以防止異常持續發生，並應即通知園區服務中心轉知園區污水

處理廠採取因應措施，未主動告知致延緩園區污水處理廠應變時效，造成污水處理廠處理機能發生異常或處理後放流水水質不符合法定管制標準，以「重大異常排放」處理。

四、園區污水處理廠對於廢(污)水水量或水質超限異常，經研判認對園區污水處理廠處理功能有造成立即性影響時，應即要

求園區廠商在處理改善完成前，應暫停其廢(污)水排入。

五、園區服務中心訂定之「限期改善」，應依廠商排放之廢（污）水水量、水質及園區污水處理廠功能決定，其期限以不得超

過兩個月為限，必要時，得申請展延一次，展延期限以兩個月為限。

六、廠商未於規定期限內改善完成，園區服務中心行文限期三日內自行封管，未自行封管者，由園區服務中心逕行封管，並

行文予當地環保主管機關備查及取締。

七、廠商未於規定期限內繳納廢(污)水處理費用或超限加收費

用、罰款等，園區服務中心應即行文限期十日內繳交，逾期未繳交者，由園區服務中心逕行封管，並副知當地環保主管機關備查及取締。

違規異常排放處理：園區服務中心對於廢(污)水「違規異常排放」廠商，應依本辦法第十九條之規定開單罰款處分，並應依下列規定處理：

一、重大異常排放：廠商廢(污)水排放經稽核認定屬重大異常排放，園區服務中心應即開立「華亞科技園區廢(污)水排放異常反應單」要求廠商即行完成改善，逾期不改善者，納管廠商由園區服務中心執行封管拒絕納入處理，並函文當地環保主管機關報備及取締，非納管（自設污水處理設施）廠商由園區服務中心直接函文當地環保主管機關報備及取締。

二、一般異常排放：廠商廢(污)水排放水質經採樣檢測，水量、水質超逾管制限值，由服務中心開立「華亞科技園區廢(污)水排放異常反應單」或「華亞科技園區廢(污)水排放異常緊急聯絡單」通知廠商立即改善，倘未提改善措施，致連續三

次水量(或水質)仍超逾管制限值，則服務中心即函文執行封管，拒絕納入處理，並副知當地環保主管機關備查及取締。

三、對園區之雨水排水系統造成污染者，除依第十九條規定辦理

外，園區服務中心應要求發生異常廠商負責清理，倘廠商未

履行清理，則園區服務中心函文該廠商停止納排處理，並副知當地環保主管機關備查。

【罰則】

第十九條    重大異常排放：(一) 廠商違反園區廢(污)水排放規定，經認定為重大異常排放者，由園區服務中心直接開立「華亞科技園區廢(污)水排放異常反應單」處以罰款，其罰款金額依累計之違規次數並以『下

限罰款金額』（如6萬元）為基準採加倍方式處罰（如第一次罰款6萬元，第二次罰款12萬元，第三次罰款18萬元等），異常次數限以當年度累計，加倍罰款達上限罰款金額（如60萬元）後，當年度再違規，均以上限罰款金額處罰。

各項重大異常排放之罰款金額規定如下：

廢(污)水等污染園區雨水排水系統，園區服務中心代為清理發生之費用，由發生異常之廠商全數負擔。

一般異常排放：園區服務中心每月應就當月廢(污)水水量或水質

超限之廠商，加收當月廢(污)水處理費用（即營運維護費用）之10%~100%金額作為超限處罰。加收超限費用項目包括水量及水質

pH、COD、SS及重金屬等項目，超限費用採分項分次方式計算，加收超限費用任一項目超限以其超限當次之超限範圍加收費用比率乘以當月比例1/4核算費用；計算式：

該項次超限罰款金額＝上月污水處理費用(元)×項次超限費用加收比率×1/4。惟倘核算之加收費用低於2仟元時，概以2仟元(未稅)計算，

作為水質異常追蹤及檢測費用；當次(項)超限核算加收之費用最高以3萬元(未稅)為限。

廢(污)水水質pH、COD、SS、重金屬及水量超限範圍加收費用比率規定如下：

一、水量：

二、水質如氫離子濃度指數、COD、SS、重金屬：

園區污水處理廠處理後放流水水質不符合法規管制標準或違反其他法規事項，經環保主管機關取締罰款，其費用由園區污水處理廠運

轉單位負擔，不得轉嫁由各廠商支付，但其異常可以明確歸屬至廠商者，則由發生異常廠商支付此項罰款。

環保主管機關稽核園區內各廠商廢(污)水排放系統，因違反法令規定被取締罰款，其罰款由責任歸屬廠商繳納，並自異常發生月份（含）

起算，加收當年度每月基本管理費用50%。

第五章   附則

【管理檢核】

第二十條    園區服務中心應依本辦法規定進行管理檢核，各廠商應予配合並提供必要之協助。

園區服務中心人員必須配戴「採樣檢核識別證」執行放流口採樣，遇有異常時得於廠方人員陪同下進廠檢核污水排放相關設施，廠商不得無故拒絕。此項「採樣檢核識別證」由園區服務中心制定之。

【廢(污)水處理營運維護費用】

第二十一條    廠商使用污水下水道，應繳納污水處理設備汰換準備費用及污水處理系統營運維護費，其計收方式如下：

一、污水下水道廠商使用自來水及其他用水之用量比例計收。

二、按污水下水道廠商排放之廢(污)水水質及水量計收。

三、其他經主管機關核定或服務中心與納管廠商共同協定之方式。

廢(污)水處理系統營運維護費之計算公式、費率及相關規定，由園區服務中心洽納管廠商檢討後訂定之。

【廢(污)水排放異常罰款運用】

第二十二條    廠商因廢(污)水水量或水質異常繳納之罰款，應運用於園區污水處理廠設施之改善及功能提升等用途，不得用於其他非相關事務。

【實施與修改】

第二十三條    本辦法與各廠商檢討，由本園區服務中心主任核准並送主管機關核備後實施，修改時亦同。

華亞科技園區廢（污）水納管申請表

年    月   日

| 廠 商 名 稱 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 申請日期 | □ 新設 □ 變更 | 年 月 日 |
| 設 廠 日 期 | 年 月 日 |
| 開工（預 定）日期 | 年 月 日 |
| 竣工（預 定）日期 | 年 月 日 |
| 排放廢（污）水設計量 | 生活污水 | CMD | 合 計 | CMD |
|  | 事業廢水 | CMD |  |  |
| 排放廢（污）水申請量 | 生活污水 | CMD | 合 計 | CMD |
|  | 事業廢水 | CMD |  |  |
| 申 請 人 姓 名 |  |
| 申 請 人 職 稱 |  |
| 聯 絡 電 話 |  |
| 公 司 名 稱 負 責 人 （加印負責人印章及公司關防） |  |
| 檢 附 資 料 | □工廠基本資料表(A4) □ 廢(污)水收集輸送系統簡圖(A3) □ 前處理設施平面配置圖(A3)(需前處理者) □ 前處理流程圖(A3) □ 採樣口設施平面配置設計圖(A3) □ 質量平衡計算書或水平衡圖(A3) □ |

華亞科技園區廠商基本資料表

填表日期：  年  月  日

| 廠商名稱 |  | 姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 電 話 |  | 傳 真 |  |
|  |  | E-mail |  |
| 基地面積 | M2 | 資產總額 | 元 |
| 設廠日期 |  | 開工日期 |  | 登記證字號 |  |
| 主要原料 | 名 稱 |  |  |  |  |  |
|  | 日用量(KG) |  |  |  |  |  |
| 主要產品 | 名 稱 |  |  |  |  |  |
|  | 日產量 |  |  |  |  |  |
| 給 水 | 水 源 | 用 水 量 | CMD |
|  | □ 自來水 □ 地下水 □ | 工業用水 | 製程用 | 冷卻用 |  |  | 合計 |
|  |  | 衛生用水 | 辦公用 | 宿舍用 |  |  | 合計 |
| 廢(污)水 | 外 觀 | 顏 色 |  | 臭 味 |  | 其 他 |  |
|  | 成 分 | SS | COD | pH | 重金屬 | 油脂 |  |
|  | 來 源 | 發生源 | 主成分 | 數量 | 排放位置 | 處理方式 |  |
|  | 排放量 | 平均 | CMD | 尖峰 | CMD | 管徑 | mm |
| 廢(污)水前處理 | 設備經費： 元。 完工日期： 處理方式： 處理效果： 處理流程： |
| 備註 |  |

華亞科技園區廢（污）水聯接使用申請表

放流口管制編號：H4803847-                                         年   月   日

| 廠 商 名 稱 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 申請日期 | □ 新設 □ 變更 | 年 月 日 |
| 設 廠 日 期 | 年 月 日 |
| 開 工 日 期 | 年 月 日 |
| 竣 工 日 期 | 年 月 日 |
| 排放廢(污)水設計量 | 生活污水 | CMD | 合計 | CMD |
|  | 事業廢水 | CMD |  |  |
| 排放廢(污)水申請量 | 生活污水 | CMD | 合計 | CMD |
|  | 事業廢水 | CMD |  |  |
| 申 請 人 姓 名 |  |
| 申 請 人 職 稱 |  |
| 聯 絡 電 話 |  |
| 公 司 名 稱 負 責 人 (加印負責人印章及公司關防) |  |
| 檢 附 資 料 | □採樣口設施平面配置竣工圖 □水質試驗計劃書 □連續七日水質採樣監測報告書 |
| 備 註 | 服務中心依排放廢(污)水申請量據以聯接使用審核。 |

水質試驗計劃書

| 廠 商 名 稱 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 進 廠 限 值 | 依華亞科技園區污水處廠進廠限值 |
| 排 放 水 質 | 依進廠限值排放 |
| 排 放 水 量 | CMD |
| 連續監測日期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
| 檢 驗 方 法 | 詳水質樣品檢驗報告之檢驗方法 |
| 試 驗 項 目 | □ 水溫（℃） □ 酸鹼值（pH） □ 化學需氧量（COD） □ 生化需氧量（BOD） □ 懸浮固體（SS） □ 氯離子 CI □ 硫化物 □ 陰離子界面活性劑 □ 大腸桿菌群 □ 真色色度 | □ 氰化物 □ 油脂 □ 銅 □ 鋅 □ 鎳 □ 溶解性鐵 □ 鉛 □ 酚 □ 其它 |
| 採 樣 數 量 | 7日量 |
| 採 樣 方 式 | 單一採樣 |
| 採 樣 地 點 | 公司廢（污）水採樣陰井 |

| 華亞園區南區污水處理廠費用分攤明細表 華亞園區管理顧問股份有限公司 年 月份 |
| --- |
| 項 次 | 公 司 名 稱 | 統一編號 | 水 量 | 水 質 | 費 用 分 攤(未稅) |
|  |  |  |  | COD | SS | 水量 (元/M3) | COD(元/KG) | SS(元/KG) | 小計 |
|  |  |  | M3 | mg/L | KG | mg/L | KG |  | 24.85 | 24.39 |  |

華亞科技園區廢(污)水排放異常反應單

| 年 月 日 | 本單編號 |  |
| --- | --- | --- |
| 立 案 及 異 常 說 明 | 發生用戶 |  | 發生區域 |  | 批 示 | 主管： 經辦： |
|  | 發生時間 | 年 月 日 |  |  |
|  | 改善期限 | 年 月 日 |  |  |
|  | 異常項目 |  | 異常數值 |  | 管制標準 |  |  |  |
|  | 異常說明： |  |  |
|  |  | 實 際 改 善 提 報 |  |
|  | 待覆日： 年 月 日 | 主管： 經辦： |  |  |
| 處理經過及對策 |  |  |  |
|  |  |  | 實完日： 年 月 日 | 主管： 經辦： |
|  |  | 結 案 說 明 |  |
|  | 改善預完日： 年 月 日 | 主管： 經辦： |  | 結案日： 年 月 日 | 主管： 經辦： |

一式三聯：立案及異常說明(園區服務中心)(處理經過及對策(發生用戶)(批示(園區服務中心)(實際改善提報(發生用戶)(結案說明(園區服務中心)。

立案及異常說明(園區服務中心)(處理經過及對策(發生用戶)(批示(園區服務中心) (發生用戶。

立案及異常說明(園區服務中心)(文件管制中心。

華亞科技園區

廢(污)水排放異常緊急連絡單

公司名稱：                                                      年    月    日

| 採樣日期 | 水樣編號 | pH值 | COD值 （mg/L） | SS值 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 進 廠 限 值 | 6～9 | 350↓ | 200↓ |
| 服 務 中 心 | 異常狀況： 主管： 經辦： |
| 納 管 廠 商 | 異常原因說明： 改善對策及期限： 主管： 經辦： |
| 服 務 中 心 | 主管： 經辦： |

備註：水質異常發生原因、處理對策及處理期限請於說明欄內詳載並呈單位主管核簽後

送回服務中心；倘有任何疑問，請洽本中心經辦人員，電話：03-3970042。

| 華亞科技園區污水處理廠進廠限值 |
| --- |
| 水 質 項 目 | 限 值 | 環保署公告放流水標準 |
| 溫 度 （℃） ( Temperature ) | 45以下 | 5月~9月：38℃↓ 10月~翌年4月：35℃↓ |
| 酸 鹼 值 （pH） ( pH value ) | 6~9 | 6~9 |
| 化學需氧量 （mg/L） ( C O D ) | 350 | 100 |
| 生化需氧量 （mg/L） ( B O D ) | 200 | 30 |
| 懸浮固體 （mg/L） ( S S ) | 200 | 30 |
| 氯離子 CI- （mg/L） ( Chlorine ion ) | 2000 | － |
| 硫化物 （mg/L） ( Sulphide ) | 1 | 1 |
| 陰離子界面活性劑（mg/L） | 20 | 10 |
| 氰化物 （mg/L） ( Cyanide ) | 4 | 1 |
| 油脂 （mg/L） ( Grease ) | 20 | 10 |
| 銅 （mg/L） ( Copper ) | 3 | 3 |
| 鋅 （mg/L） ( Zinc ) | 5 | 5 |
| 鎳 （mg/L） ( Nickel ) | 1 | 1 |
| 溶解性鐵 （mg/L） ( Dissolvent iron ) | 20 | 10 |
| 鉛 （mg/L） ( Plumbum ) | 1 | 1 |
| 酚 （mg/L） ( Phenol ) | 100 | 1 |

著作權人：華亞園區管理顧問股份有限公司

# Text boxes

| 規章編號 | NR0001 |
| --- | --- |
| 分發序號 |  |

廢(污)水納管及管理辦法

| 項目 | 重 大 違 規 異 常 內 容 | 罰款金額 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 廢(污)水水質超出進廠限值100﹪（含）以上或 氫離子濃度指數(pH)≧11或氫離子濃度指數≦2 | 3~15萬元 |
| 2 | 廢(污)水水量超出進廠限值50﹪（含）以上 | 3~15萬元 |
| 3 | 其他重大異常致污水處理廠處理機能異常 | 4~20萬元 |
| 4 | 廢(污)水故意繞排不經計測設備 | 4~20萬元 |
| 5 | 擅自拆除流量計封鉛或故意使流量計無法使用計量 | 4~20萬元 |
| 6 | 廢(污)水排入雨水排水溝 | 6~30萬元 |
| 7 | 受污染雨水排入雨水排水溝未分開收集處理 | 6~30萬元 |
| 8 | 惡意偷排廢(污)水 | 6~60萬元 |

| 超限範圍 | 10%(~(20% | 20%(~(30% | 30%(~(40% | 40%(~(50% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超限費用 加收比率 | 10﹪ | 30﹪ | 60﹪ | 100﹪ |

| 項 目 | 超 限 範 圍(或濃度mg/L) |
| --- | --- |
| 化學需氧量 | 10%(~(25% (385(~(438) | 25%(~(50% (438(~(525) | 50%(~(80% (525(~(630) | 80%(~(100% (630(~(700) |
| 懸浮固體 | 10%(~(25% (220(~(250) | 25%(~(50% (250(~(300) | 50%(~(80% (300(~(360) | 80%(~(100% (360(~(400) |
| 重金屬 (銅、鎳…) | 10%(~(25% | 25%(~(50% | 50%(~(80% | 80%(~(100% |
| 氫離子濃度指數(pH值) | 9.5(~(10.5 | 10.5(~(11 | 3.5(~(5.5 | 2(~(3.5 |
| 超限費用 加收比率 | 10﹪ | 30﹪ | 60﹪ | 100﹪ |
| 備註： 1.水質項目之超限濃度除「氫離子濃度指數」外，餘悉按「華亞科技園區污水處理廠進廠限值」(附件九)依百分比計算。 2.一般異常排放核算單次(項)應加收之未稅金額，最高以3萬元為限。 |

附件二

附件三

附件四

附件五

附件六

附件七

附件八

服務中心

一式二聯：服務中心↓廠商↓服務中心

附件九

本著作非經著作權人同意，

不得轉載、翻印或轉售。